## Sheet1
本项目位于福田保税区河套科创中心E栋8楼，总面积约221平方米，建筑高度约4.5米，内部按照动物房设置要求要求进行功能分区布置。修缮内容包括：调整挡鼠板、行为学实验室调整为暂养间、调整回风柱、调整隔墙和洁净门等。
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量
1.E5层R0510门口、E9层R0905门口加挡鼠板。
1 | 挡鼠板 | 1.1.0mm厚304不锈钢挡鼠板；600mm高 | M | 2
2.E8层R0816行为学实验室调整为暂养间,原洁净钢制门保护性拆除并用抗菌医疗板封堵,另外再新增洁净钢制门,门口增加挡鼠板;房间中间增加隔墙和洁净门分割出缓冲,并补充两个回风柱。靠近洁净走道处设置APB-60的层流洁净传递窗
1 | 抗菌板墙面 | 1.手工板;饰面板:5mmGFK抗菌板, 2.内填优质岩棉,容重:110kg/m3、耐火时间≥1h;标准宽度1180mm 3.装配式砌块墙 | M2 | 11.44
2 | 传递窗 | 1.层流传递窗(APB-60)；2.外尺寸(mm)W:800;D:670;H:650；3.内尺寸(mm)W:600;D:600;H:600 4.过滤器尺寸(mm)W:430;D:380;H:90；5.窗内洁净度要求:A级 6.内外双层壳体,内部四周圆弧处理,保证无缝隙连接;7.过滤器:初效过滤器采用G4,高效过滤器采用H14; 8.压差功能:显示过滤器压差(量程高效0-500Pa),精度±5Pa;9.控制功能:风机启动/停止按钮,配置内置式电子门互锁、 10.设置紫外灯、设计单独开关;厂家自带DOP检测口和PAD注入口；11.带对讲功能,面板型,配机械指针式压差表 12.送样确认 | 樘 | 1
3 | 洁净钢制门 | 1.名称:洁净钢制门；2.适用门型号:JGM1023；3.门尺寸:1050X2300 3.2mm厚铝合金门框,钢制门板1.mm厚,采用连体制作方式,表面为静电喷涂处理,底部选用自动升降扫地条,门视窗采用6mm双层中空钢化玻璃,门板厚度50mm,芯材选用阻燃纸蜂窝夹芯表面平整度高,易清洗、不积尘、气密性好、采取气密措施,门三面采用橡塑密封条 4.含所有五金配件,投标人综合考虑 | 樘 | 1
4 | 洁净钢制门 | 1.洁净钢制门保护性拆除及复原安装 | 樘 | 1
5 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.5mmGFK抗菌板；2.包含墙体上的开关、插座、洗手盆、镜子、厕所水箱等附着物拆除 3.包含垃圾堆放与垃圾下楼 4.包含人工装车、垃圾外运及建筑垃圾弃置费，相关费用需投标单位综合考虑 5.请各投标单位实地踏勘现场后根据现场墙体情况，综合考虑此单价 | M2 | 1
6 | 墙体开门洞口 | 1.开门窗洞；2.材质：5mmGFK抗菌板 3.洞口铝合金槽线收边 4.包含人工装车、垃圾外运及建筑垃圾弃置费 | M2 | 3
7 | 封堵门洞 | 1.封堵门洞 2.材质：5mmGFK抗菌板 | M2 | 2.42
3.E8层动物房饲养间1~5取消门口挡鼠板;
1 | 挡鼠板 | 1.1.0mm厚304不锈钢挡鼠板；600mm高 | M | 6.75
其他内容：
1 | 包括安装30w不锈钢紫外灯7个、18wLED灯4个以及相应的开关、插座、接线盒灯
2 | 包括调整行为学实验室风量、压差及新增缓冲间(考虑拆除天花及恢复)。包括风管静压传感器7个、房间氨气传感器2个、风管、阀门、配线等内容调整。
3 | 包括出入口执行机构设备、门禁读卡器及相关配线
修改前
修改后
动物实验室
缓冲间